江苏常熟农村商业银行股份有限公司

招标编号：20220062

- 江苏常熟农村商业银行股份有限公司      招标书

- 江苏常熟农村商业银行股份有限公司

- 二〇二二年八月十日

申   明

本招标文件专用于江苏常熟农村商业银行股份有限公司“数据中心项目建设-机柜及冷通道采购项目”进行招标，江苏常熟农村商业银行股份有限公司对本招标文件及招标文件内容享有解释权。参加投标单位即视为无条件同意本申明并保证对本招标文件可能涉及的江苏常熟农村商业银行股份有限公司商业秘密予以保密，除经江苏常熟农村商业银行股份有限公司书面同意外，任何单位和个人不得为参与本产品投标以外的目的而出版、复制、传播、销售及使用本招标文件。

第一部分 投标函

根据江苏常熟农村商业银行股份有限公司业务发展的需求，现就我行“数据中心项目建设-机柜及冷通道采购项目”进行招标：

1.招标编号：20220062

2.招标人：江苏常熟农村商业银行股份有限公司

3.项目实施地点：常熟

4.发放标书时间：北京时间 2022年8月11日

5.投标截止时间：北京时间 2022年8月30日

6.招标人联系方式：

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

地址：江苏省常熟市新世纪大道58号

邮政编码：215500

技术联系人：朱林军

电话号码：0512-52909220

标书接收：陆志斌

电话号码：0512-52739210

特别说明：

1.投标截止时，若某标段的合格投标人数量未符合我行开标要求（三家及以上），则投标截止时间顺延一周。

2.若投标时间延长一周后，标段投标人数量仍未满足要求，则根据该标段投标人数量将采购方式转为单一来源或竞争性谈判。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

第二部分   项目需求

# ★采购清单及采购品牌范围：

1.1机柜及冷通道采购数量表：

| 机房 | 列号 | 机架数 | 机柜尺寸（宽*深*高） | 配置方式 | 冷通道尺寸 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据机房A | A/B列 | 24 | 600*1200*2200mm | 封闭冷通道 | 冷通道宽1.2米，总长8.2米 |  |
|  | C/D列 | 26 | 600*1200*2200mm | 封闭冷通道 | 冷通道宽1.2米，总长8.2米 |  |
|  | E/F列 | 24 | 600*1200*2200mm | 封闭冷通道 | 冷通道宽1.2米，总长8.2米 |  |
|  | G/H列 | 24 | 600*1200*2200mm | 封闭冷通道 | 冷通道宽1.2米，总长8.2米 |  |
|  | I/J列 | 26 | 600*1200*2200mm | 封闭冷通道 | 冷通道宽1.2米，总长8.2米 |  |
|  | K/L列 | 24 | 600*1200*2200mm | 封闭冷通道 | 冷通道宽1.2米，总长8.2米 |  |
| 数据机房B | A/B列 | 26 | 600*1200*2200mm | 封闭冷通道 | 冷通道宽1.2米，总长8.2米 |  |
|  | C/D列 | 24 | 600*1200*2200mm | 封闭冷通道 | 冷通道宽1.2米，总长8.2米 |  |
|  | E/F列 | 26 | 600*1200*2200mm | 封闭冷通道 | 冷通道宽1.2米，总长8.2米 |  |
|  | G/H列 | 24 | 600*1200*2200mm | 封闭冷通道 | 冷通道宽1.2米，总长8.2米 |  |
| 数据机房C | A/B列 | 28 | 600*1200*2200mm | 封闭冷通道 | 冷通道宽1.2米，总长9.4米 |  |
|  | C/D列 | 30 | 600*1200*2200mm | 封闭冷通道 | 冷通道宽1.2米，总长9.4米 |  |
|  | E/F列 | 28 | 600*1200*2200mm | 封闭冷通道 | 冷通道宽1.2米，总长9.4米 |  |
| 数据机房D | A/B列 | 30 | 600*1200*2200mm | 封闭冷通道 | 冷通道宽1.2米，总长9.4米 |  |
|  | C/D列 | 28 | 600*1200*2200mm | 封闭冷通道 | 冷通道宽1.2米，总长9.4米 |  |
| 运营商接入间1 |  | 10 | 600*1200*2200mm |  |  |  |
| 运营商接入间2 |  | 13 | 600*1200*2200mm |  |  |  |
| ECC设备间 |  | 2 | 600*1200*2200mm |  |  |  |

1.2 设备安装配件采购数量：

L型导轨：50对。要求与机柜同品牌。

1.3机柜及冷通道产品品牌范围：安瑞可、华为、威图、辛柏、中天

PDU产品品牌范围：APC、克莱沃、突破

1.4 设备摆放平面见附件设计图纸。

# 标准机柜及冷通道要求：

2.1规范要求

投标人所提供的所有机柜应符合的技术标准如下：

ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491、PART1、IEC297-2、DIN41494、PART7、 GB/T3047.2-92标准、19"国际标准、公制标准和ETSI标准、原邮电部、原信息产业部、工信部如下标准：

YD/T 1537-2006 通信系统用室内机柜一般要求；

YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》；

YD/T 2319-2011《数据设备用网络机柜技术要求和检验方法》；

Q/CT 2171-2009《数据设备用网络机柜技术规范》；

GB/T9286-1998《色漆和清漆-漆膜的划格试验》；

GB/T 3873《通信设备产品的包装通用技术条件》。

2.2机柜技术要求

2.2.1环境要求

1）工作环境：－5℃～＋50℃

2）贮存温度：－30℃～＋60℃

3）工作相对湿度：不大于80％（＋30℃时）

4）贮存相对湿度：≤90％～96％（40℃±2℃时）

5）大气压力：76～106kpa

6）运输：火车、轮船、汽车和飞机等交通工具的正常运输。经包装的产品能适应于正常运输条件，不会出现有损设备外观及性能的情况。

2.2.2机柜规格类别

机柜配置表

| 详细配置 机柜类别 | 尺寸（宽*深*高） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 2.2M机柜 | 600*1200*2200mm | 服务器净安装空间不小于47U |

★2.2.3机柜标准配置

1）机柜颜色：RAL9005黑色砂纹。除门锁、门铰链、接地系统外，整体机柜及各部件颜色一致。

2）每机柜配置前单开网孔门、后双开网孔门。

3）每列机柜首尾配置侧板，并柜的相邻柜之间不配置侧板。

4）每机柜后方左侧配置不少于1条竖向理线器（总宽度100mm以上）。

5）每机柜后方右侧配置2个PDU及相应安装件。

6）每机柜配置封闭底板。

7）除主框架以外，每机柜另配置不少于1对深度支撑梁。

8）封闭冷通道内的每机柜满配置挡风盲板（15个1U盲板、16个2U盲板）。

9）其余应满足规范和本次招标的承重等技术要求。

2.2.4机柜配置技术要求

1）柜体结构及其内部组成部件应牢固并满足相关规范要求。

2）机柜框架、立柱、侧板、前后门及加固顶、底结构等采用高强度A级优质碳素冷轧钢板加工。

3）机柜及其层板具有足够的刚性和韧性，不会在设备安装后出现晃动和结构件变形。机柜柜体结构应牢固，各装配件为标准式，能互换性使用,紧固件无松动，外露和操作部位的零件无锐棱毛刺。

4）机柜及金属件表面采用纳米薄膜、阴极电泳、静电喷涂工艺，表面处理附着力强、平滑性好、冲击强度高、耐湿性好，达到国家及行业标准中的对高低温、盐雾、湿度等项目的要求。机柜涂覆层表面光洁、色泽均匀、无流挂、露底、起泡、裂纹等现象。

5）机柜内连接立柱用于固定层板和服务器的螺丝孔间隔要合理均匀，不能出现立柱螺丝间隔不一致的现象。机架需要配套相应的螺丝、螺帽等安装材料。

6）机柜门和侧板为可拆卸式结构，门的开启角度不小于130度，门打开过程中不得与并柜安装的相邻机柜产生挤压碰撞。

7）机柜可并列安装，配置并柜连接件。机柜并柜后，柜体之间不应有明显的透光缝隙，并柜应合理，便于拆卸，且不影响其他配件的安装。

8）机柜前进风后出风，机柜前门为外开单开网孔门；机柜后门为外开双开网孔门；网孔门开孔率≥75%，网孔门不变形。

9）门边与框架接触位置应有发泡胶式减震条或减震胶垫，防止开关门时与框架碰撞导致部件损坏。前后门安装后，无倾斜、凹陷、凸起或局部歪、扭曲、晃动现象存在。门锁部件应开关灵活，不易松动，把手大小合适，手握感舒适。

★10）机柜主框架板材厚度不小于1.5mm。

11）主框架优先选用一次滚压成型的16折以上型材焊接而成，如选用其他钣金工艺，应对机柜框架结构和材料厚度等进行加强，以满足承重要求。

★12）机柜前后门、顶板、底板等非承重件板材厚度不小于1.2mm。

★13）深度支撑梁板材厚度不小于1.5mm。

★14）机柜设备安装立柱（角规、方孔条）要求前后可调，板材厚度不小于2mm。

15）机柜设备安装立柱需要有具体U数标示，U数从下往上进行标示。

★16）机柜内设备正面板平面应配置必要的密封组件，使冷风全部进入设备正面进风口而不泄漏。密封组件包括安装立柱两侧和顶部、底部密封挡板，以及设备间的盲板。

17）盲板采用免螺丝固定方式，达到免工具快速拆装要求。材料采用钢板或阻燃塑料材料制作，不易变形。盲板安装后不得有明显缝隙。

18）机柜底部应使用底板封闭，仅在底板靠近前后门处各留2个接地线（接地线规格6 mm²）穿线的小孔（孔径小于30mm），并用橡胶密封盖封闭地线穿线孔，保证地板下冷风不会从机柜底部漏出。

19）机柜采用上走线布线方式，机柜顶部封闭具备灵活扩张进线孔，进线孔径以60根超5类网线孔径为限。机柜进线孔边缘应作钝化处理，进线孔位置应具有线缆固定装置。机柜应设置独立的电源进线孔与信号线进线孔。进线孔处需采用毛刷封闭方式，保证进线后还能有较好的防止外物进入和防尘效果。

20）机柜进出线及内部布线不应影响气流组织和冷却效果。

21）L型导轨厚度不小于2mm，长度不小于750mm（安装深度可调），一对 L型导轨承重≥60KG。

22）其余应满足设计和规范要求。

2.2.5保护接地与工作接地装置

机柜需可靠接地，确保操作安全，满足IEC60950-1-2005。柜体及其内部各金属部件应与接地装置可靠连通。

★2.2.6机柜承重

机柜静态承重≥2000kg，要求提供具有CMA、CNAS、UL或TUV认证资质的第三方检测报告，检测报告的机柜型号及主要承重结构、配置必须与本次投标设备一致，送检厂商须与机柜生产厂家为同一单位。

2.2.7机柜抗震强度

具备负载500KG以上情况下抗震八级、九级测试报告。要求提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测报告，检测报告的机柜型号及主要承重结构、配置必须与本次投标设备一致，送检厂商须与机柜生产厂家为同一单位。

2.3封闭冷通道技术要求

- ★实现冷通道的封闭，使冷气不外泄到其他区域，避免与热交换后的空气混合。

- 冷通道宽度为1.2米，顶部隔板采用可开启式结构，并可实现与消防告警信号联动。正常状态下，顶部隔板由通电的磁铁吸合，顶部密封。当消防系统启动时，顶部隔板的电磁铁失电，顶部隔板开启，以实现消防气体喷放的要求。开启面积不小于顶部隔板总面积的30％。顶部隔板开启后应不妨碍冷通道内人员通行，同时应与上部吊顶保持安全距离避免顶部隔板开启后接触吊顶。

- 冷通道门采用外开门形式，配隐藏式闭门器，配内外门把手，把手美观、握持舒适、开启灵活。冷通道的对开门设计为常闭状态（应具备自动闭合功能），应便于开启和关闭。通道门闭合位置、门铰链位置以及门与机架间密封无空隙，以防止通道内冷空气泄漏。端门接缝、门缝处应配置胶条、毛刷等装置，尽量减少端门缝隙，用以保证气密性。

- ★通道隔离门框架内部镶嵌单片防火玻璃（覆防爆膜），A级(不燃性)，厚度5mm，透光率90％。顶部隔离板应采用冷轧钢板框架(厚度不小于1.5mm)和钢化玻璃（厚度不小于5mm，覆防爆膜），应符合机房防火要求，且不影响通道内采光。

- ★封闭冷通道框架采用优质冷轧钢板制作，厚度不小于1.5mm，外观应与数据设备机柜协调。

- 封闭冷通道各部件应具有足够的机械强度，不能因运输、安装而产生破损、变形。封闭冷通道安装方式牢固，满足抗震要求，结构合理，方便维护。

- 封闭冷通道各部件应采用模块化设计，具有互换性。

- 每套冷通道配有一个冷通道天窗控制器，与消防进行联动。当消防信号给出，控制器控制天窗进行翻窗。

- 每套冷通道内需要预留照明与消防天窗的控制器，照明与消防天窗共用一条供电回路。

- ★封闭冷通道内需要配置冷通道照明，采用节能LED灯具，照度要求不低于数据中心机房GB50174-2017等相关规范的照明照度(300lx以上)要求。在冷通道两头门附近安装照明双控开关。灯具和开关采用国内外一线品牌。

- 可按招标方要求定制冷通道LOGO标志。

- 通道内预留安装摄像头、温湿度传感器、烟雾传感器、通道照明红外传感等安装位置。

- 当冷通道两侧的机柜中间有柱子时（柱子类型分立柱外凸形、立柱内凸形和立柱置内形），提供包柱组件，整体要求牢固、美观，同时应起到防止冷气泄漏的作用。

2.4技术服务

- 含安装

- 对本工程中提供的机柜，投标人应根据招标人的要求，向招标人提供全面、有效、及时的技术支持和服务。在试运行期间，要求投标人在机柜安装城市至少设有1个专人做技术支持。

- 在保修期内机柜故障的维护应免费，当发生故障时，要求投标人2小时内到达现场、8小时内解决问题。

- 投标人需提供3年质保服务。

2.5技术文件

- 投标人提供的书面技术资料应能满足确保所购机柜正常运行所需的管理及维护有关的全套文件。投标人提供的技术文件至少应包括：

机柜系统、结构说明文件（与投标及发货产品一致）；

技术手册（安装、操作、维护、故障排除等）；

- 在现场调试和试运行过程中投标人如果对机柜作了改动，则必须修改技术文件，及时通知招标人并在最终验收测试时向招标人提交测试文件。修改应将新老版本的清单、框图及说明提供给招标人。

- 所购机柜需提供全套技术文件一份，且所有文件均要求提供电子版。

# PDU

3.1 总体要求

其采用的材料和器件，紧固件、密封件，其机械、化学、电气性能以及各种性能的检测方式均应符合中国国家标准、通信行业标准及IEC 的有关标准。

3.2 环境条件

（1）空气温度：－10℃～＋45℃，日平均温度≤35℃；

（2）海拔：≤2000米；

（3）大气压力：70 kPa ~106 kPa；

（4）相对湿度：+45℃时不大于60％，＋20℃时不大于95％；

（5）无剧烈振动和冲击，垂直倾斜度≤5%；

（6）工作环境应无导电爆炸尘埃，应无腐蚀金属和破坏绝缘的气体或蒸汽；

（7）室内使用。

3.3对输入电压的要求

交流PDU：额定电压为交流220V/50Hz；

3.4 技术要求

★3.4.1.额定电流

PDU额定电流为32A,额定电压为220V AC。

3.4.2.PDU总输入应有状态指示灯

★3.4.3.每条PDU配置16位C13接口和4位C19接口，每个接口具备防止设备电源线插头脱落的装置。

★3.4.4. PDU内部采用铜排连接。

3.4.5. PDU防火等级要求达到UL94-V0的标准要求，面板采用PC+ABS材质。

3.4.6.供电输入方式采用单输入，垂直上端供电。

3.4.7.本项目PDU与输入电缆直接连接，不采用工业连接器。满足3*6mm2以上电缆连接。PDU应方便外接电缆。

3.4.8.产品标识应齐全、清晰、正确，包括但不仅限于规格型号、额定电压、额定电流、最大功耗等。

★3.4.9. PDU插座模块需有3C认证。

3.4.11.机柜须通过接地测试和绝缘保护测试。

3.4.12.机柜配置的双PDU需用不同颜色区分。

3.4.13.PDU均垂直安装于机柜后边右侧（从后面看），插座布置应满足2条PDU并行排列后的服务器插头连线的布线要求。

# 厂验、发货、安装、调试、验收、试运行及培训

4.1 设备厂验

4.1.1招标方将根据合同规模和工作需要对卖方提供的产品进行出厂验收，数量为不超过6人，交通和食宿费用由卖方提供。

4.1.2 卖方应在厂验开始前提交所有设备供货的工厂测试记录及本次工厂检验测试程序，其厂验开始日由建设方在合同中确定。

4.1.3 厂验将对每台设备进行测试，其测试内容由建设方在技术规范书中任意选择。有一台设备在测试中有不合格时，则认为该产品不合格。

4.1.3卖方应免费为厂验提供各种便利条件，包括测试仪表和装置、工具、图纸、参考数据以及其他材料等。

4.1.5为了确保招标方所采购的产品符合标书的要求，招标方项目可能需要对中标企业产品进行抽检并送交第三方检测机构检测。若抽检不合格，卖方承担整改和复测费用，直至检测合格为止。

4.2 发货计划

到货周期：要求下达中标通知书起45天内到货。

到货地址：常熟市海虞镇人民路和迎宾路路口常熟农商银行。

4.3 设备安装及调试

4.3.1 本工程为交钥匙工程，由投标单位负责设备到机房安装现场的搬运和现场安装，并配合第三方验证测试等工作。投标方负责所有设备和材料的运输、安装和调测。

4.3.2 设备安装、调测所需工具、仪表及安装材料均由卖方提供。

4.3.3 机柜底座及安装由招标方负责，机柜与机房接地排之间的接地线由招标方负责。

5 验收和试运行

5.1卖方应在设备出厂前提供出厂检验项目指标测试程序和检验方法，供买方参考，买方可根据需要进行补充和修改。

5.2卖方在合同规定的时间将货物送至买方指定的地点，机柜运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收，如卖方届时不派人到场，则验收结果应以买方和当地商检人员的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损，买方有权要求卖方立即补发和负责更换。

5.3 设备的安装、调试达到技术规范书规定的指标后，可进行验收测试。买方可根据合同及技术规范书、相关国标和行业标准，由买方及买方委托的第三方单位对项目进行测试验收。通过测试验收合格后，双方签署验收合格证书。

5.4提供产品使用过程中，如发现产品、元器件等为假冒或以次充好的问题，则取消投标方的投标资格，并承担由此造成的所有损失。

5.5提供产品运行过程中，如因产品本身质量原因造成招标方产生损失由投标方承担。

6 培训

6.1  设备安装调试完成后，卖方应免费为业主操作管理人员进行现场技术培训。培训内容应包括：

(1）设备工作原理和性能；

(2）设备安装、测试；

(3）设备维护、操作。

# 保修及售后服务

1. 卖方保证对所提供的设备提供自验收合格之日起36个月的保修。在保修期内，投标方应无偿并迅速更换由于元器件缺陷及制造工艺等问题而发生故障的产品。

2. 在保修期内，卖方应为买方提供免费保修服务；如因非买方原因，在保修期结束前不能排除故障或未达到技术规范书的技术指标要求，则设备达到标准之日起重新计算保修期。

3.卖方应提供7*24小时热线服务；

4.卖方应保障所提供的设备的材料、设计和工艺无任何故障缺陷。返修设备及部件的保修期为返修后12个月或原保修期，以两者中较长者计；卖方保证设备技术及质量满足ISO9000标准、信息产业部相关产业标准以及技术规范书标准。

5.若卖方提供的设备不能满足技术规范书要求及承诺，卖方应免费为买方更换、增加为满足设备要求所需的设备和材料。

6.在保修期内，当设备及其部件发生质量问题时，卖方应免费予以维修或更换，如经两次修理仍不能正常使用，卖方应予以免费更换。

7.在保修期内，设备故障部件的维修、返修及更换费用（包括运保费、税款等），应由卖方承担。

8.在保修期内，卖方的售后服务响应时效为：2小时内到达现场、8小时内解决问题。

# 投标配置清单

请投标方反馈本次投标产品的配置清单详情，列明产品和部件名称、规格、数量等，格式自拟。不包含价格。

# 投标样品发货要求

请投标方按照本次招标要求发一个独立机柜作为样品在投标截止日前送到以下地址：

常熟市海虞北路57号常熟农商银行开发区支行。收货人及联系方式同本招标文件技术联系人。样品发货和取回的物流费用均有投标方承担。

要求样品与投标应答、承重等测试报告以及最终供货产品一致。

本次招标结束后，未中标单位可取回样品，中标单位样品需保留至合同货物到货后。

# 付款条件

所有合同货物到货后支付合同总价的70%，机柜和冷通道通过与其他相关系统的联调验收测试后支付合同总价的30%。

第三部分   招标说明

## 一、总体说明

### 适用范围

本招标文件仅适用于江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“常熟农商银行”）“数据中心项目建设-机柜及冷通道采购项目”而进行的公开招标。

### 定义

1.“招标人”系指组织本次招标的招标机构：常熟农商银行。

2.“投标人”系指遵守招标文件要求并向招标人提交投标文件的法人单位。

3.“设备（系统）”系指投标人按招标文件规定，须向招标人提供的设备、软件系统、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的技术服务、运输、安装调试、人员培训、售后服务和其他类似的义务。

5.“招标文件”系指本文件及其附件，如招标人对招标文件及其附件进行有效的修改或澄清则该修改和澄清构成招标文件不可分割的一部分。

6.“投标文件”系指投标人按照招标文件要求编写，并向招标人递交的有效的文字说明、表格、图表等文件，如投标人对投标文件进行有效的补充、修改、澄清或说明则该补充、修改、澄清和说明构成投标文件不可分割的一部分。

7．“无效的投标文件”指属于下列情况之一者，将作为无效处理：

- 投标文件未按招标文件的要求密封；

- 投标文件未盖公章或未经法定代表人（或授权代理人）签字；

- 投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写；

- 在投标文件截止期后送达或是通过电报、电话、电传、传真投标文件；

- 投标文件字迹模糊不清无法辨认的；

- 投标人在投标文件中提供虚假信息的；

- 投标文件未送达指定地点，指定接收人。

### 对投标人的要求

- 投标方必须为具有独立企业法人资格，具有合法名称、组织机构、固定的办公场所，注册资金不少于1000万元人民币（或等值外币）。注册时间不少于3年，具有良好的自有技术团队、商业信誉和售后服务体系。

- 投标方公司注册地在江浙沪地区，或在此区域内有正式分支机构。

- 投标方需具备数据中心机柜及冷通道采购项目案例（提交三个以上合同案例备审）。

- 投标方需是本次投标的机柜产品的生产厂商或者具备该机柜生产厂商对投标方本次投标的授权函和产品原厂保修期限的确认函（投标书中提交原厂盖章原件备验），投标方即为生产厂商则可以免提交此授权。

- 投标人必须具有良好的经济和技术实力，能够按时提交招标人要求的交付件，并能够及时地提供招标人要求的优质服务。

- 投标人必须具有良好的银行资信和商业信誉，没有违法、违约记录，不处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产等非正常经营状态。

- 投标人不得联合第三方共同投标，否则取消投标资格；且不允许中标后将本招标进行分包、转包。

- 由于服务商原因，造成无法在规定时间内修复设备清单内所列软硬件，造成常熟农商银行正常业务开展受到影响的情况。常熟农商银行拥有直接向其它公司寻求紧急维修服务的权利，由此产生的相关费用由服务商承担，并保留向服务商追究其它相关经济损失的权利。

### 投标费用

投标人应自行承担与参加投标有关的全部费用，招标人在任何情况下无义务和责任承担上述费用。

### 招标文件的解释及咨询

本招标文件的解释权属招标人。对本次招标有任何询问，请与常熟农商银行本次招标联系人联系。

## 二、投标文件说明

### （一）要求

1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

2.除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标设备（系统）或服务使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述情况。

### （二）投标文件的组成

投标文件应包括但不限于下列所选文件：

- 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（法定代表人参加投标，不用此委托书）

- 投标书

必须按照本招标文件第四部分附件的格式要求制作，未经招标人书面同意，该格式不允许作任何修改。

- 投标价格一览表

应包括投标报价、维护承诺、其他重要补充事项等内容。

- 服务内容描述

- 投标人必须对“第二部分 项目需求”逐个或分块地作出实质性响应，其响应应与招标文件内容采用相同的顺序，对每个需求的响应必须遵循如下规则：（1）重复该需求；（2）用“是/否”来表明该需求是否被满足；（3）简要描述如何满足该需求，如果该响应在投标文件其他部分有详述，可在该处简单应答，但必须给出确切的位置索引；（描述投标产品对应的自身技术参数、指标等情况，并给出相应证明文件及证明文件所在页码）（4）解释投标文件或投标方案与招标项目需求之间的偏差，用数量来表示的需求，必须用确切的数量单位来响应。“项目需求”中标注“★”号的内容均为关键条款，对这些关键条款的严重负偏离将可能导致废标；任何弄虚作假和不规范的应答书将导致废标处理。加注★号的技术指标未达到招标文件要求，按废标处理。

- 项目实施计划

应根据对项目需求的理解，提出详细、切实可行的项目实施计划及方案。

- 售后服务计划

应说明售后服务的内容、形式、收费标准；维护单位名称、地点、人员；服务响应时间等，并应包含免费维护期及期外的售后服务计划。

- 投标人情况简介（详见本招标文件第四部分附件的格式要求。）

应包含投标人基本情况与背景资料、业务经营情况、最近三年类似相关项目实施情况（详见附件2第3点要求）、及投标人最新的经过审计的财务报表、相关内控制度及连续性方案等。

- 投标人资格证明文件

包括（1）投标人营业执照复印件；（2）若分公司参加投标的，需总公司的正式授权书（即签订合同只与有法人资格的公司签订）。

9. 外包服务供应商风险信息表（见附件5）

说明：根据监管要求，防范外包风险，投标人需如实提供表格要求的相关内容。

“外包服务供应商”即投标方本身。

10. 其他

（1）投标人自愿提供的其他全部文件；（2）优惠条款的说明等。

### （三）投标文件的签署及规定

1.投标人应准备一份正本，两份副本，一份电子文档。在每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，若正本和副本有差异以正本为准。

2.投标文件正本和副本须统一用A4纸打印装订并由投标人法定代表人或授权代理人在正本封面上签章处签字并加盖公章、骑缝章。

3.除投标人对错漏处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。如有修改错漏处，必须由投标人法定代表人或授权代理人签字并加盖公章。

## 三、投标文件的递交

### （一）投标文件的密封和递交

- 投标人应将投标文件的正本和副本分别用非透明文件袋密封，在封签处加盖公章，并标明投标人名称、正本或副本、招标编号、投标产品名称。

- 每一密封信封上注明“于开标前不准启封”的字样。

- 投标价格表及其它各种承诺均须有法定代表人（或其委托的全权代表人）的签字、日期并加盖公章。

- 投标文件须标注页码：封面后的第一页为标书的目录，整本标书须标注统一的页码，成功案例合同等复印件可以手工填上统一的页码。

### （二）投标文件的修改和撤回

- 投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行补充、修改或撤回，但招标人须在投标截止时间之前收到该补充、修改或撤回的书面通知，该通知须经投标人的法定代表人或授权代理人签字并加盖公章。

- 投标人对投标文件进行补充、修改的书面材料或撤回的通知应按本招标文件规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“补充/修改投标文件”或“撤回投标”字样。

- 投标截止时间以后不得对投标文件进行修改或补充。

## 四、投标保证金

- 投标人须按规定交纳投标保证金:

人民币伍万捌仟元整;

- 投标保证金必须在投标截止时间前提交。投标人未按招标文件规定提交投标保证金的投标文件，招标人恕不接受其投标文件,投标无效。

- 投标保证金可以使用电汇、网上银行转帐的形式提交并写明投标编号及标段、联系方式，以便招标人核对查实。

户名：江苏常熟农村商业银行股份有限公司（投标保证金）

账号：101290001022913950

开户行：常熟农商银行营业部

受理地点：江苏省常熟市新世纪大道58号；

受理时间：法定工作日9:00～16:00，

投标保证金交纳时间以投标保证金专用账户实际收到的时间为准。投标保证金的有效期应为在投标有效期满后28天内继续有效。

（友情提示：为确保投标保证金能按时到帐，请各投标人按要求提前将投标保证金汇入专用账户内，以免造成投标无效。投标保证金到账查询电话：0512-52739210）

- 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的，其投标文件无效。

- 如投标人在投标截止期后撤回投标，则投标保证金将作为违约金不予退还。

- 投标人在投标过程中违反有关法律法规及招标文件规定，有下列情形之一的，其投标保证金不予退还，并按有关规定处理：

（1）中标人在收到中标通知书后，无法定正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约保证金;

（2）中标人的违法行为导致中标被依法确认无效的;

（3）投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件;

（4）其它违法违规行为，经查情况属实的。

7.非中标候选人，在中标公示期结束后10个工作日内，可办理投标保证金的无息退还。

8.中标人收到中标通知书，并提交履约保证金后，可办理投标保证金的无息退还。

## 五、开标和评标

### （一）开标

此次招标采用以下方式：

- 招标人对本次招标不进行现场开标。

### （二）评标因素

- 招标人根据具体招标项目分类对每一个投标条件进行比较。对其内容进行分析比较：

- 投标价格；

- 投标方产品整体实力及成功案例总数；

- 投标方技术方案、成功案例分析及产品特制设计；

- 投标方技术实力（研发人员、售后服务能力）；

- 投标方的资信情况和履约能力；

- 投标方提供的其他优惠条件。

### （三）投标文件的审查

l.开标后，招标人将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署。

2.在对投标文件进行详细评估之前，招标人将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的财务、技术和生产能力。如果确定投标人无能力提供设备（系统）和技术支持，其投标将被拒绝。

3.招标人将确定每一投标是否对招标文件的要求作出了实质性的响应，而没有明显的偏离或保留。

4.招标人判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

5.招标人将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

### （四）投标文件的澄清

- 为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标期间，投标人法定代表人或授权代理人及其他有关人员应当等候质疑。招标人有权向投标人质疑并请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照招标人通知的时间、地点、方式指派专人进行答疑和澄清。

- 澄清应是书面的，并由法定代表人或其授权代理人签字。

- 投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

- 投标文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

### （五）评标工作

- 招标人将按照公开、公平、公正的原则对待所有投标方。

- 评标是招标工作的重要环节，评标工作在招标人内独立进行。

- 招标人不承诺报价最低者为中标者。

- 在投标、开标期间，投标人不得向招标人询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，招标人保留对投标人进行疑问咨询的权力。

- 在投标、评标过程中，如有投标人联合故意抬高报价或其他不

正当行为，招标人有权中止投标或评标。

- 江苏常熟农村商业银行股份有限公司保留对本次招标的最终解释权。

## 六、中标、履约保证金与签署合同

### （一）定标原则

1招标人不承诺向投标方披露招标过程中任何细节，包括中标或落标原因。

### （二）中标通知

1.定标后，招标人将发出中标通知。

2.对落标的投标人不再另行发出落标通知。

3.中标通知将作为招标人与中标人签订合同的依据之一。

### （三）履约保证金

1.中标人应当自收到中标通知书之日起30天内，提交合同价10%的履约保证金，并一次性足额存入履约保证金专用账户。

2、履约保证金应当采用银行转账或电汇等缴纳方式，不直接收取现金、个人存折。

3.履约保证金在使用电汇、网上银行转帐的形式提交时应写明投标编号及标段、联系方式，以便招标人核对查实。

户名：江苏常熟农村商业银行股份有限公司（履约保证金）

账号：101290001022913940

开户行：常熟农商银行营业部

受理地点：江苏省常熟市新世纪大道58号；

受理时间：法定工作日9:00～16:00，交纳时间以履约保证金专用账户实际收到的时间为准。（友情提示：为确保履约保证金能按时到帐，中标人按要求提前将履约保证金汇入专用账户内，以免延误。履约保证金到账查询电话：0512-52739210）

### （四）签订合同

- 招标人将按照招标文件和投标人的投标文件与中标人签订书面合同，签订合同之前，双方需对合同的具体细节进行商谈。

- 招标人对有关内容有权作出必要的细化和补充，但有关细化和补充不得背离招标文件和投标文件的实质性内容。

- 招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

# 第四部分   投标文件格式

## 附件1：《投标书》

投  标  书

致：江苏常熟农村商业银行股份有限公司

根据贵方       招标书，投标人              （投标人名称）提供相关文件并做出以下承诺：

- 招标文件规定的全部文件正本一份，副本   份，电子文档一份。

二、投标人同意如下：

1．投标人完全接受招标文件中的内容，并将按招标文件的规定履行义务，按相关法律法规履行我方的全部责任。

2.投标人己详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件，无其他不明事项。

3.投标人同意招标人要求的相关数据或资料，完全理解招标人在招标文件中确定的评标原则和程序，理解贵方不一定要接受最低报价的投标。

三、投标方保证投标文件中所有关于投标资格的文件，证明陈述均是真实的、准确的。若有违背，投标方愿意承担由此而产生的一切后果。

四、投标方愿意按招标文件的规定交纳人民币(大写)        元整的投标保证金。如我方在投标有效期届满后撤回投标，或中标后拒绝遵守投标承诺、拒绝在规定的时间内与采购方签订合同，则贵行可以将我方交付的投标保证金作为违约金直接扣收。

五、如果我方被确定为中标人，我方愿意按招标文件的规定交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

与本投标有关的一切正式信函请使用以下地址：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人法定代表人姓名、职务（印刷体）：

投标人名称：

单位公章：

法定代表人或授权代理人签字：

日期：      年     月     日

## 附件2《投标人情况简介》

投标人情况简介

1.名称和概况：

A．投标人名称：

B．地址：                   邮编：

传真／电话：

C．成立日期或注册日期：

D．法定代表人或主要负责人姓名：

2．财务数据：

A. 注册资本：

B. 2020年营业收入：            2021年营业收入：

提供2020年和2021年(若有)财务报表中的利润表。

3．业绩或服务的情况：

A. 2019年至今国内外主要用户的名称和地址：

B. 本次投标的同品牌机柜产品近3年内（2019年1月1日起、以合同签署时间为准）的500个机柜以上规模的合同案例（提供相应销售合同扫描件为证明，不限于本次投标代理商的销售合同。），并按以下格式填写案例情况汇总表。

| 合同序号 | 合同名称 | 合同签订年份 | 机柜数 | 最终客户名称（使用方） | 证明合同所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 示例合同1 | 2020年 |  | XX数据中心 | P100 |

4. 2019年至今投标人是否受到过监管机关的处罚？是否有重大涉诉法律纠纷？如有，请列明原因及相关情况。

5.所属集团（如有的话）：

- 体现生产商实力和信誉的其他证明文件（如ISO认证、政府或权威第三方机构颁发的荣誉证书等）。

- 体现投标方实力、信誉和履约能力的证明文件（如ISO认证、信用证明、政府或权威第三方机构颁发的荣誉证书等）。

9.体现投标产品质量和性能的其他证明文件（如政府或权威第三方机构出具的相关荣誉证书、测试报告、认证报告等）

10.提供权威第三方机构出具的本次投标品牌机房机柜产品的2019年、2020年和2021年销售额和数据中心市场份额数据（若有），提供报告复印件。

11.提供所投标产品在江苏和上海地区的售后服务网点和联系方式。

12.提供所投标产品品牌在机柜和冷通道方面的专利数量，提供对应清单和编号。

## 附件3：《投标价格一览表》

投标价格一览表

投标价格一览表由以下几个部分组成：

项目总报价：（大写）人民币

（小写）￥

所有设备必须提供原厂质保3年，维护期满后，每年度设备维护服务费用不超过项目总报价的      %；

注：此表与投标书一同装入信封内密封。投标人承诺认为是最完善的售后服务。投标项目总价需含软件（配套硬件）、培训、运保费、安装调试费、第三方产品费及技术服务费等全部费用。投标项目总价包括投标人为完成本项目所发生的一切费用。

法定代表人或其授权的代表签字：

日 期：

此页投标价格清单需独立密封包装，并且不要出现在投标文件其他部分中和电子版中。

## 附件4：《法定代表人委托书》

江苏常熟农村商业银行股份有限公司：

兹委托         (代理人姓名)参加贵单位组织的     招标活动，全权代表我单位处理投标的有关事宜。

附全权代表情况：

姓名：          性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

详细通讯地址：

电话：                 传真：

邮政编码：

单位名称（公章）                        法定代表人（签字）

年   月   日                         年   月    日

（说明：法定代表人参加投标，不用此委托书）

- 附件5：外包服务供应商风险信息表

外包服务供应商风险信息表

| 服务供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 服务供应商基本情况 |  |
| 1.服务供应商成立时间及其发展历程 |  |
| 2.服务供应商的主要股东 |  |
| 3.服务供应商的主要经营范围 |  |
| 4.服务供应商的企业性质（内资企业/港澳台商投资企业/外商投资企业/境外企业） |  |
| 5.服务供应商近三年资产规模、主要收入、盈利状况 |  |
| 6.服务供应商目前员工人数、人员学历结构 |  |
| 7.列举同业提供类似性质和规模的服务经验 |  |
| 8.列举在最近三年的经营活动中违法违纪等不良记录（如有） |  |
| 9.提供服务供应商业务连续性安排和应急预案 |  |
| 10.提供企业相关资质（如有） |  |
| 11.提供核心产品或服务 | （1）自主产品或服务： （2）代理产品或服务： |
| 服务供应商（盖章）： 日期： |  |